- LHZX（L）-200kVA/25kV

- 调感式串联谐振试验装置

技

术

方

案

- LHXZ（L）-200kVA/25kV

- 调感式串联谐振试验装置

- 被试品对象

对22MW-40MW水轮发电机，单相对地电容量≤0.4-1.0uF发电机组交流耐压试验，出口电压10kV，最高试验电压25KV。

- 系统主要技术参数及功能

- 额定容量：200kVA；

- 额定电压：25kV；

- 额定电流：8A；

- 工作频率：工频50Hz；

- 输出电压波形畸变率：≤0.5%；

- 允许连续工作时间：额定负载下5min；

- 额定负载下连续运行1min后温升≤65K；

- 装置自身品质因数：Q≥40；

- 系统测量精度：有效值1.5级；

- 输入电源：三相380V电压，频率为50Hz；

- 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护；

- 环境温度：－150C –40 0C，相对湿度：≤90%RH，海拔高度≤1000米；

- 设备遵循标准

GB10229-88            《电抗器》

GB1094　　　　　　　　《电力变压器》

GB50150-2006　　　　　《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996          《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96   《外壳防护等级》

GB2900　　　　　　　　《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997　　 《高电压试验技术》

- 试验电源及L、Cx关系表

| 被试品电容范围 | 电抗器可调范围 |
| --- | --- |
| 0.4~1.0uF | 10H~26H |

注：Cx为被试品电容量

交流工频耐压试验：采用串联谐振试验装置做发电机交流耐压试验；

- 系统配置及其参数

  - 激励变压器LHJL-30kVA/3kV/0.4kV         1台

- 额定容量：30kVA；

- 输入电压：400V，单相；

- 输出电压：3kV

- 结    构：干式

- 重    量：约105kg；

- 额定运行1分钟后线圈对空气温升：≤65K;

  - 电动调压器ZDC-30kVA/380V/0~430V             1台

- 额定容量：30kVA；

- 输入电压：380V，单相；

- 输出电压：0~430V，单相；

- 结    构：单相电动调压；

- 重    量：约85Kg；

  - 谐振操作台LHXZ（L）-30kVA/380V               1台

- 额定容量：30kVA；

- 输入电压：380V；

- 输出电压：0~420V；

- 保护功能：零位、过流、过压及试品闪络保护；

- 重    量：约120kg；

  - 可调电抗器 LHDK（L）-200kVA/25kV/12.5kV           1台

- 额定容量：200KVA；

- 额定电压：25kV；

- 额定电流：8A；

- 可调电感量：10H~26H；

- 品质因数：Q≥40；

- 结    构：干式、带铁芯可调式；

- 数    量：1台；

- 重    量：约175Kg ；

  - 分压器LHFY-30kV                                1台

- 额定电压：30kV；

- 测量精度：交流有效值1.5级；

- 介质损耗：tgσ≤0.5%；

- 分 压 比：1000：1，分压比误差：≤1.0%；

- 重    量：约10kg；

- 结　　构：铝合金外包装。

- 供货清单一览表

- （一）配置设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激励变压器 | LHJL-30kVA/3kV/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动调压器 | 30kVA/380/0~430V | 台 | 1 |  |
| 3 | 控制台 | LHXZ（L）-30kVA/380V | 台 | 1 |  |
| 4 | 可调电抗器 | LHDK（L）-200kVA/25kV/12.5kV | 台 | 1 |  |
| 5 | 分压器 | LHFY-30kV | 台 | 1 |  |
| 6 | 试验联结线 |  | 套 | 1 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

- （二）备品备件及相关资料一览表

| 序号 | 资 料 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂试验报告 | 份 | 1 |  |
| 2 | 成套装置使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 3 | 产品合格证和用户意见卡 | 套 | 1 |  |

- 装置主要特点及功能

- 反击过电压和传递过电压保护：本装置以妥善的接线方式、完善的保  护环节和能量的逐级吸收，防止反击过电压和传递过电压的侵害。经过多年的现场实践证明，试品在闪络或击穿时，可避免成套试验装置和在场试验人员不受过电压的侵害和威胁。同时也可避免被试品的故障点在闪络或击穿后不扩大损伤。

- 体积小，重量轻，安装、搬运方便，接线简单，非常适合现场使用人员

的操作。

- 调感谐振装置的主要功能有：

（1）电抗器铁芯间隙直读功能：

本装置在电抗器上安装了间隙观察孔，可直接读出铁芯的间隙，以指导操作，另外还安装了间隙限位开关及指示。

（2）耐压时间到自动降压功能：

耐压计时采用数显计时器。且当到达耐压时间时，系统会自动降压

    - 零位合闸、零起升压功能：

具有零位限位功能，如果调压器不在零位，高压输出按钮无法合上，保证系统是从零起升压。

    - 过流保护功能：

系统装有电磁式过流继电器，此继电器抗干扰能力强，动作迅速，避免试品不受过流的损伤。

    - 过压及被试品闪络保护功能：

本装置装用电子式过压闪络保护板，避免试品不受过压和闪络的侵害，且动作迅速。

    - 各试验数据实时监测功能：

可以对高压侧电压电流和低压侧的电压电流进行监测，可以更直观地了解试验情况。