变频串联谐振耐压试验装置

LHXZ-75kVA/75kV

技术方案

目录

一、	满足试品范围	2

二、	装置主要组成	2

三、	主要技术参数及功能	3

四、	装置容量验证	3

五、	试验时设备组合方式	4

六、	系统配置参数	4

七、	供货清单	5

八、	参考实验标准	6

变频串联谐振耐压试验装置

LHXZ-75kVA/75kV

# 满足试品范围

1、10kV/300mm2电缆1.5km的交流耐压试验，电容量≤0.5632uF，试验频率30-300Hz，试验电压22kV，试验时间5min。

2、35kV/300mm2电缆0.35km的交流耐压试验，电容量≤0.0681uF，试验频率30-300Hz，试验电压52kV，试验时间60min。

3、35kV主变的交流耐压试验，电容量≤0.02uF，试验频率45-65Hz，试验电压不超过68kV，试验时间1min。

4、10kV开关等电气设备的交流耐压试验，试验频率30-300Hz，试验电压不超过42kV，试验时间1min。

# 装置主要组成

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频电源 | LHXZ-6kW | 台 | 1 |
| 2 | 激励变压器 | LHJL-6kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 台 | 1 |
| 3 | 高压电抗器 | LHDK-25kVA/25kV | 节 | 3 |
| 4 | 电容分压器 | LHFY-1000pF/80kV | 套 | 1 |

# 主要技术参数及功能

- 额定容量：75kVA

- 额定电压：25kV；75kV

- 额定电流：3A；1A

- 测量精度：系统有效值1.5级

- 工作频率：30-300Hz

- 装置输出波形：正弦波

- 品质因素：装置自身Q≥30(f=45Hz)

- 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%

- 输入电源：单相220或三相380V电压，频率为50Hz

- 工作时间：额定负载下允许连续60min；过压1.1倍1分钟

- 温升：额定负载下连续运行60min后温升≤65K

- 保护功能：过压、过流、零位启动、系统失谐（闪络）等保护功能

- 环境温度：－20℃-55℃

- 相对湿度：≤90%RH

- 海拔高度:  ≤3000米

# 装置容量验证

装置容量定为75kVA，分三节电抗器，电抗器单节为25kVA/25kV/1A/110H。

验证：1、10kV/300mm2电缆1.5km的交流耐压试验，电容量≤0.5632uF，试验频率30-300Hz，试验电压22kV，试验时间5min。

使用电抗器三节并联，则L=110/3=36.7H ，则：

试验频率：f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√36.7×0.5632×10-6)=35.01Hz

试验电流：I=2πfCU试 =2π×35.01×0.5632×10-6×22×103=2.73A

2、35kV/300mm2电缆0.35km的交流耐压试验，电容量≤0.0681uF，试验频率30-300Hz，试验电压52kV，试验时间60min。

使用三节电抗器串联（互感系数1.2），L=110×3×1.2=396H

试验频率：f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√396×0.0681×10-6)=30.65Hz

试验电流：I=2πfCU试 =2π×30.65×0.0681×10-6×52×103=0.68A

3、35kV主变的交流耐压试验，电容量≤0.02uF，试验频率45-65Hz，试验电压不超过68kV，试验时间1min。

使用电抗器三节串联（互感系数1.2），则L=110×3×1.2=396H ，则：

试验频率：f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√363×0.02×10-6)=56.55Hz

试验电流：I=2πfCU试 =2π×56.55×0.02×10-6×68×103=0.48A

满足实验要求。

# 试验时设备组合方式

| 组合方式 被试品对象 | 电抗器选择 （25kVA/25kV三节） | 激励变压器 输出端选择 | 试验电压(kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10kV/300mm2电缆1.5km | 使用电抗器三节并联 | 1.5kV | ≤22kV |
| 35kV/300mm2电缆0.35km | 使用电抗器三节串联 | 3kV | ≤52kV |
| 35kV主变的交流耐压试验 | 使用电抗器三节串联 | 6kV | ≤68kV |
| 10kV开关等电气设备 | 使用电抗器三节串联 | 3kV | ≤42kV |

# 系统配置参数

- 变频电源LHXZ-6kW                                  1台

      - 额定输出容量：6kW

      - 工作电源：220/380±10%V（单/三相），工频

      - 输出电压：0–400V

      - 额定输入电流：15A

      - 额定输出电流：15A

      - 电压分辨率： 0.01kV

      - 电压测量精度：1.5%

      - 频率调节范围：30–300Hz

      - 频率调节分辨率：≤0.1Hz

      - 频率稳定度：0.1%

      - 运 行 时 间：额定容量下连续60min

      - 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K;

      - 噪 声 水 平：≤50dB

- 尺寸（长宽高mm）：400×280×400

- 重  量：约10kg

- 激励变压器LHJL-6kVA/1.5/3/6kV/0.4kV               1台

- 额定容量：6kVA

- 输入电压：0-400V

- 输出电压：1.5/3/6kV

- 结    构：干式

- 尺寸（长宽高mm）：450×330×430

- 重    量：约45kg

- 高压电抗器LHDK-25kVA/25kV                         3节

- 额定容量：25kVA;

- 额定电压：25kV

- 额定电流：1A

- 电 感 量：110H/单节

- 品质因素：Q≥30 (f=45Hz)

- 结    构：干式

- 尺寸（内径高mm）：∅282×435

- 重    量：约45kg

  - 电容分压器LHFY-1000pF/80kV                       1套

- 额定电压：80kV

- 高压电容量：1000pF

- 介质损耗：tgσ≤0.5%

- 分 压 比：1000：1

- 测量精度：有效值1.5级

- 尺寸（内径高mm）：∅140×650

- 重    量：约8kg

# 供货清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频电源 | LHXZ-6kW | 台 | 1 |
| 2 | 激励变压器 | LHJL-6kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 台 | 1 |
| 3 | 高压电抗器 | LHDK-25kVA/25kV | 节 | 3 |
| 4 | 电容分压器 | LHFY-1000pF/80kV | 套 | 1 |
| 5 | 内部连接线 |  | 套 | 1 |
| 6 | 出厂检验报告 |  | 份 | 1 |
| 7 | 使用说明书 |  | 份 | 1 |
| 8 | 产品合格证 |  | 份 | 1 |
| 9 | 装箱清单 |  | 份 | 1 |

# 参考实验标准

DL/T 596-1996	《电力设备预防性试验规程》

GB50150-2016	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB10229-88	《电抗器》

GB1094	《电力变压器》

GB1094.1-GB1094.6-96	      《外壳防护等级》

GB2900	《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997	      《高电压试验技术》

DL/T474.4-2006             《现场绝缘试验实施导则－交流耐压试验》

DL/T1015                   《现场直流和交流耐压试验电压测量系统的使用导则》

GB/T311.1-1997	《高压输变电设备的绝缘与配合》

GB191-2000	《包装储运图示标志》

JB/T9641-1999	             《试验变压器》

IEC358(1990)               《耦合电容器和电容分压器》

GB4793-1984                《电子测量仪器安全要求》

GB/T3859.2-1993	         《半导体变流器应用导则》

GB/T2423.8-1995	         《电工电子产品基本环境试验规程》

DL/T849.6-2004             《电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分：高压谐振试验装置》