- LHXZ(L)-560kVA/40kV

- 调感式串联谐振试验装置

技

术

方

案

武汉立禾电力科技有限公司

- LHXZ(L)-560kVA/40kV

- 调感式串联谐振试验装置

- 被试品对象

出口电压≤18kV，水轮发电机的交流耐压试验，最高试验电压40kV，单相对地电容量≤0.9μF。

- 系统主要技术参数及功能

- 额定容量：560kVA；

- 额定电压：40kV；

- 额定电流：14A；

- 工作频率：工频50Hz；

- 输出电压波形畸变率：≤0.5%；

- 允许连续工作时间：额定负载下5min；过负载1.1倍1分钟；

- 额定负载下连续运行5min后温升≤65K；

- 装置自身品质因数：Q≥30；

- 系统测量精度：有效值1级；

- 输入电源：三相380V电压，频率为50Hz；

- 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护；

- 环境温度：－150C –40 0C，相对湿度：≤90%RH，海拔高度≤1000米；

- 串联谐振原理介绍

串联谐振试验系统是用来对各种容性试品进行交流耐压试验的装置。其特点是大大降低了试验所需输入电源的容量，降低了试验设备的体积和重量，使现场试验易于实施；并可大大降低试验设备及做试验时所需输入的人力、物力费用。

串联谐振系统又分调感型谐振及调频型谐振，这两种谐振实现谐振的方式不同，调感型是通过调节电感使试验回路产生谐振，而调频型是通过调节试验频率使试验回路产生谐振。但结果却是一致的，即在输入小容量的电源在被试品上能获得需要的大容量的输出。谐振原理图如图1所示。

图1（a） 谐振原理图 图1（b） 回路向量图

由图1 (b) 可见，当UL=UC，即1ωCX=ωL时，12πfCX=2πfL，则UL=−UC

UL+UC=0，此时回路达到谐振状态，达到此状态的方法有两种，一种是调节电感L，称为工频谐振；一种是调节频率f，称为变频谐振。

这样针对绕组式的被试品，如发电机的定子绕组和变压器高低压绕组，根据国家标准采用工频谐振做工频耐压试验；针对电缆、开关和GIS等试品，可采用变频谐振做耐压试验。

在谐振状态时，则有U=UR

此时  UL=UC=I⋅1ωCX=I⋅ω⋅L

被试品Cx上获得的容量SC=I2⋅1ωCX

电抗器L上获得的容量SL=I2⋅ωL

激励变的输出容量为S=U⋅I=UR⋅I=I2R

因此，品质因数Q=SCS=I21ωCXI2R=1ωCXR=ωLR

因为ωL>>R，故Q>>1

由此可见，适当地设计回路的品质因数值，则谐振系统可在被试品Cx上获得Q倍输入电源的容量。

- 设备遵循标准

GB10229-88            《电抗器》

GB1094　　　　　　　　《电力变压器》

GB50150-91　　　　　　《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996          《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96   《外壳防护等级》

GB2900　　　　　　　　《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997　　 《高电压试验技术》

- 试验电源及L、Cx关系表

| 被试品电容范围 | 电抗器可调范围 |
| --- | --- |
| 0.36~0.9uF | 11H~28H |

注：Cx为被试品电容量

交流工频耐压试验：采用工频谐振试验装置做发电机交流耐压试验；

- 系统配置及其参数

  - 激励变压器LHJL-70kVA/5kV/0.4kV           1台

- 额定容量：70kVA；

- 输入电压：400V，单相；

- 输出电压：5kV

- 输出电流：14A

- 结    构：油浸式

- 重    量：约320kg；

- 额定运行1分钟后线圈对空气温升：≤65K;

  - 电动调压器DTC-70kVA/380V/0~430V         1台

- 额定容量：70kVA；

- 输入电压：380V，单相；

- 输出电压：0~430V，单相；

- 结    构：单相电动调压；

- 重    量：约150kg；

  - 谐振操作台LHXZ（L）-70kVA/380V            1台

- 额定容量：70kVA；

- 输入电压：380V；

- 输出电压：0~420V；

- 保护功能：零位、过流、过压及试品闪络保护；

- 重    量：约60kg；

  - 可调电抗器 LHDK（L）-560kVA/40kV        1台

- 额定容量：560KVA；

- 额定电压：40kV；

- 额定电流：14A；

- 可调电感量：11H~28H；

- 品质因数：Q≥30；

- 结    构：油浸式、带铁芯可调式；

- 数    量：1台；

- 重    量：约1200kg ；

  - 分压器LHFY-50kV                              1台

- 额定电压：50kV；

- 测量精度：交流有效值1.5级；

- 介质损耗：tgσ≤0.5%；

- 分 压 比：1000：1，

- 分压比误差：≤1.0%；

- 重    量：约10kg；

- 结　　构：铝合金外包装。

- 供货清单一览表

- （一）配置设备一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激励变压器 | LHJL-70kVA/5kV/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动调压器 | DTC-70kVA/380/0~430V | 台 | 1 |  |
| 3 | 控制台 | LHXZ（L）-70kVA/380V | 台 | 1 |  |
| 4 | 可调电抗器 | LHDK（L）-560kVA/40kV | 台 | 1 |  |
| 5 | 分压器 | LHFY-50kV | 台 | 1 |  |
| 6 | 试验联结线 |  | 套 | 1 |  |

- （二）备品备件及相关资料一览表

| 序号 | 资 料 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂试验报告 | 份 | 1 |  |
| 2 | 成套装置使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 3 | 产品合格证和用户意见卡 | 套 | 1 |  |

- 装置主要特点及功能

- 反击过电压和传递过电压保护：本装置以妥善的接线方式、完善的保  护环节和能量的逐级吸收，防止反击过电压和传递过电压的侵害。经过多年的现场实践证明，试品在闪络或击穿时，可避免成套试验装置和在场试验人员不受过电压的侵害和威胁。同时也可避免被试品的故障点在闪络或击穿后不扩大损伤。

- 体积小，重量轻，安装、搬运方便，接线简单，非常适合现场使用人员

的操作。

- 调感谐振装置的主要功能有：

（1）电抗器铁芯间隙直读功能：

本装置在电抗器上安装了间隙观察孔，可直接读出铁芯的间隙，以指导操作，另外还安装了间隙限位开关及指示。

（2）耐压时间到自动降压功能：

耐压计时采用数显计时器。且当到达耐压时间时，系统会自动降压

    - 零位合闸、零起升压功能：

具有零位限位功能，如果调压器不在零位，高压输出按钮无法合上，保证系统是从零起升压。

    - 过流保护功能：

系统装有电磁式过流继电器，此继电器抗干扰能力强，动作迅速，避免试品不受过流的损伤。

    - 过压及被试品闪络保护功能：

本装置装用电子式过压闪络保护板，避免试品不受过压和闪络的侵害，且动作迅速。

    - 各试验数据实时监测功能：

可以对高压侧电压电流和低压侧的电压电流进行监测，可以更直观地了解试验情况。