调感式工频串联谐振耐压试验装置

LHXZ（L）-360kVA/45kV

技术方案

目录

一、	满足试品范围	3

二、	装置主要组成	3

三、	主要功能及特征	3

四、	主要技术参数	4

五、	电抗器可调电感范围与被试品电容量关系表	4

六、	试验时设备组合方式：	5

七、	系统配置参数	5

八、	供货清单	6

九、	参考实验标准	6

调感式工频串联谐振耐压试验装置

LHXZ（L）-360kVA/45kV

# 满足试品范围

发电机，出口电压20kV,单相对地电容量≤0.547μF，最高试验电压45kV。

# 装置主要组成

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谐振控制台 | LHXZ（L）-40kVA | 台 | 1 |
| 2 | 激励变压器 | LHJL-40kVA/5kV/0.4kV | 台 | 1 |
| 3 | 可调电抗器 | LHDK（L）-360kVA/45kV | 台 | 1 |
| 4 | 分压器 | LHFY-50kV | 套 | 1 |

# 主要功能及特征

LHXZ（L）系列调感式工频串联谐振耐压试验装置，采用调节电抗器电感量的方式，使得电抗器与被试电容器实现谐振，从而在被试品上获得高电压大电流，因其所需电源功率小、设备重量轻体积小，在国内外得到了广泛好评和应用，是当前高电压试验的新方法和潮流。

我公司调感式工频串联谐振耐压试验装置主要功能及其技术特点：

- 反击过电压和传递过电压保护：本装置以妥善的接线方式、完善的保  护环节和能量的逐级吸收，防止反击过电压和传递过电压的侵害。经过多年的现场实践证明，试品在闪络或击穿时，可避免成套试验装置和在场试验人员不受过电压的侵害和威胁。同时也可避免被试品的故障点在闪络或击穿后不扩大损伤。

- 体积小，重量轻，安装、搬运方便，接线简单，非常适合现场使用人员的操作。

- 调感谐振装置的主要功能有：

（1）电抗器铁芯间隙直读功能：本装置在电抗器上安装了间隙观察孔，可直接读出铁芯的间隙，以指导操作，另外还安装了间隙限位开关及指示。

（2）耐压时间到自动降压功能：耐压计时采用数显计时器。且当到达耐压时间时，系统会自动降压

    - 零位合闸、零起升压功能：具有零位限位功能，如果调压器不在零位，高压输出按钮无法合上，保证系统是从零起升压。

2．过流保护功能：系统装有电磁式过流继电器，此继电器抗干扰能力强，动作迅速，避免试品不受过流的损伤。

3. 过压及被试品闪络保护功能：本装置装用电子式过压闪络保护板，避免试品不受过压和闪络的侵害，且动作迅速。

4.各试验数据实时监测功能：可以对高压侧电压电流和低压侧的电压电流进行监测，可以更直观地了解试验情况。

# 主要技术参数

- 额定容量：360kVA

- 额定电压：45kV

- 额定电流：8A

- 测量精度：系统有效值1.5级

- 工作频率：工频50Hz

- 品质因素：装置自身Q≥10

- 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤0.5%

- 输入电源：单相380，频率为50Hz

- 工作时间：额定负载下允许连续5min；

- 温    升：额定负载下连续运行5min后温升≤65K

- 保护功能：过压、过流、零位启动、系统失谐（闪络）等保护功能

- 环境温度：－20℃-55℃

- 相对湿度：≤90%RH

- 海拔高度:≤3000米

# 电抗器可调电感范围与被试品电容量关系表

| 被试品电容量范围（Cx） | 电抗器可调范围（L） |
| --- | --- |
| 0.21~0.547uF | 18H~48H |

# 系统配置参数

- 谐振控制台LHXZ（L）-40kVA(内含调压器)                      1台

      - 额定输出容量：40kVA

      - 工作电源：380±10%V（单相），工频

      - 输出电压：0–420V

- 保护功能：零位、过流、过压及试品闪络保护，带气隙指示功能；

- 重  量：约160kg

- 激励变压器LHJL-40kVA/5kV/0.4kV                          1台

- 额定容量：40kVA

- 输入电压：400V

- 输出电压：5kV

- 结    构：干式

- 重    量：约180kg

- 可调电抗器LHDK（L）-360kVA/45kV                           1台

- 额定容量：360kVA;

- 额定电压：45kV

- 额定电流：8A

- 可调电感量：18H~48H

- 品质因素：Q≥10

- 结    构：干式

- 重    量：约400kg

- 分压器LHFY-50kV                                           1套

- 额定电压：50kV

- 介质损耗：tgσ≤0.5%

- 分 压 比：1000：1

- 测量精度：有效值1.5级

- 重    量：约8kg

# 供货清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谐振控制台 | LHXZ（L）-40kVA | 台 | 1 |
| 2 | 激励变压器 | LHJL-40kVA/5kV/0.4kV | 台 | 1 |
| 3 | 可调电抗器 | LHDK（L）-360kVA/45kV | 台 | 1 |
| 4 | 分压器 | LHFY-50kV | 套 | 1 |
| 5 | 串联谐振测试线 |  | 套 | 1 |
| 6 | 出厂检验报告 |  | 份 | 1 |
| 7 | 使用说明书 |  | 份 | 1 |
| 8 | 产品合格证 |  | 份 | 1 |
| 9 | 装箱清单 |  | 份 | 1 |

# 参考实验标准

| DL/T 596-1996 | 《电力设备预防性试验规程》 |
| --- | --- |
| GB50150-2016 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| GB10229-88 | 《电抗器》 |
| GB1094 | 《电力变压器》 |
| GB1094.1-GB1094.6-96 | 《外壳防护等级》 |
| GB2900 | 《电工名词术语》 |
| GB/T16927.1~2-1997 | 《高电压试验技术》 |

DL/T474.4-2006            《现场绝缘试验实施导则－交流耐压试验》

DL/T1015                  《现场直流和交流耐压试验电压测量系统的使用导则》

GB/T311.1-1997	《高压输变电设备的绝缘与配合》

GB191-2000	             《包装储运图示标志》

JB/T9641-1999	    《试验变压器》

IEC358(1990)              《耦合电容器和电容分压器》

GB4793-1984               《电子测量仪器安全要求》

GB/T3859.2-1993	         《半导体变流器应用导则》

GB/T2423.8-1995	         《电工电子产品基本环境试验规程》

DL/T849.6-2004            《电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分：高压谐振试验装置》