LHXZ-1000kVA/400kV

变频串联谐振耐压试验装置

技术方案

目录

一、	满足试品范围	3

二、	装置主要组成	2

三、	主要技术参数	2

四、	装置容量验证	4

五、	试验时设备组合方式	5

六、	系统配置参数	3

七、	供货清单	4

八、	参考实验标准	7

LHXZ-1000kVA/400kV

变频串联谐振耐压试验装置

# 满足试品范围

1、220kV/24MVA主变全绝缘的交流耐压试验，电容量≤0.02uF，试验频率45-65Hz，试验电压不超过400kV，试验时间1min。

# 装置主要组成

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频电源 | LHXZ-55kW | 台 | 1 |
| 2 | 激励变压器 | LHJL-27.5kVA/20kV/0.4kV | 台 | 2 |
| 3 | 高压电抗器 | LHDK-125kVA/50kV | 台 | 8 |
| 4 | 电容分压器 | LHFY-750pF/400kV | 套 | 1 |

# 主要技术参数

- 额定容量：1000kVA

- 额定电压：400kV

- 额定电流：2.5A

- 测量精度：系统有效值1.5级

- 工作频率：30-300Hz

- 装置输出波形：正弦波

- 品质因素：装置自身Q≥30(f=45Hz)

- 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%

- 输入电源：三相380V电压，频率为50Hz

- 工作时间：额定负载下允许连续60min；过压1.1倍1分钟

- 温    升：额定负载下连续运行60min后温升≤65K

- 保护功能：对被试品具有过流、过压及试品闪络保护

- 环境温度：－20℃-55℃

- 相对湿度：≤90%RH

- 海拔高度:  ≤3000米

# 装置容量验证

装置容量定为1000kVA，分8节电抗器，电抗器单节为125kVA/50kV/2.5A/50H，

验证：

1、220kV/24MVA主变全绝缘的交流耐压试验，电容量≤0.02uF，试验频率45-65Hz，试验电压不超过400kV，试验时间1min。

使用电抗器八节串联（系数1.4），则L=50×8×1.4= 560H ，则：

试验频率：f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√560×0.02×10-6)= 47.56Hz

试验电流：I=2πfCU试 =2π×47.56×0.02×10-6×400×103=2.39A

满足实验要求。

# 试验时设备组合方式

| 组合方式 被试品对象 | 电抗器选择 （125kVA/50kV八节） | 激励变压器 输出端选择 | 试验电压(kv) |
| --- | --- | --- | --- |
| 220kV/24MVA主变全绝缘 | 使用电抗器八节串联 | 20kV | ≤400kV |

# 系统配置参数

- 变频电源LHXZ-55kW                                     1台

      - 额定输出容量：55kW

      - 工作电源： 220/380±10%V（单/三相），工频

      - 输出电压：0 –400V

      - 额定输入电流：137.5A

      - 额定输出电流：137.5A

      - 电压分辨率： 0.01kV

      - 电压测量精度：1.5%

      - 频率调节范围：30–300Hz

      - 频率调节分辨率：≤0.1Hz

      - 频率稳定度：0.1%

      - 运 行 时 间：额定容量下连续60min

      - 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K

      - 噪 声 水 平：≤50dB

- 尺寸（长宽高mm）：700×500×640

- 重  量：约90kg

- 激励变压器LHJL-27.5kVA/20kV/0.4kV                         2台

- 额定容量：27.5kVA

- 输入电压：0-400V

- 输出电压：20kV

- 结    构：干式

- 尺寸（长宽高mm）：520×520×460

- 重    量：约150kg

- 高压电抗器LHDK-125kVA/50kV                               8节

- 额定容量：125kVA

- 额定电压：50kV

- 额定电流：2.5A

- 电 感 量：50H/单节

- 品质因素：Q≥30 (f=45Hz)

- 结    构：干式

- 尺寸（内径高mm）：∅382×460

- 重    量：约120kg

- 电容分压器LHFY-750pF/400kV                             2套

- 额定电压：400kV；

- 高压电容量：750pF

- 介质损耗：tgσ≤0.5%；

- 分 压 比：4000：1

- 测量精度：有效值1.5级;

- 尺寸（内径高mm）：单节∅140×1000，共两节

- 重    量：约10kg；

# 供货清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频电源 | LHXZ-55kW | 台 | 1 |
| 2 | 激励变压器 | LHJL-27.5kVA/20kV/0.4kV | 台 | 2 |
| 3 | 高压电抗器 | LHDK-125kVA/50kV | 台 | 8 |
| 4 | 电容分压器 | LHFY-750pF/400kV | 套 | 1 |
| 5 | 内部连接线 |  | 套 | 1 |
| 6 | 出厂检验报告 |  | 份 | 1 |
| 7 | 使用说明书 |  | 份 | 1 |
| 8 | 产品合格证 |  | 份 | 1 |
| 9 | 装箱清单 |  | 份 | 1 |

# 参考实验标准

| DL/T 596-1996 | 《电力设备预防性试验规程》 |
| --- | --- |
| GB50150-2016 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| GB10229-88 | 《电抗器》 |
| GB1094 | 《电力变压器》 |
| GB1094.1-GB1094.6-96 | 《外壳防护等级》 |
| GB2900 | 《电工名词术语》 |
| GB/T16927.1~2-1997 | 《高电压试验技术》 |

DL/T474.4-2006            《现场绝缘试验实施导则－交流耐压试验》

DL/T1015                  《现场直流和交流耐压试验电压测量系统的使用导则》

GB/T311.1-1997	《高压输变电设备的绝缘与配合》

GB191-2000	             《包装储运图示标志》

JB/T9641-1999	    《试验变压器》

IEC358(1990)              《耦合电容器和电容分压器》

GB4793-1984               《电子测量仪器安全要求》

GB/T3859.2-1993	          《半导体变流器应用导则》

GB/T2423.8-1995	          《电工电子产品基本环境试验规程》

DL/T849.6-2004             《电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分：高压谐振试验装置》