- LHXZ(L)-800kVA/50kV

- 调感式串联谐振试验装置

技

术

方

案

武汉立禾电力科技有限公司

- LHXZ(L)--800kVA/50kV

- 调感式串联谐振试验装置

- 被试品对象

300MW水力发电机的交流耐压试验。

- 系统容量确定

对300MW水力发电机

理论容量：单相电容量1.45μF,试验频率50HZ,试验电压34.5kV：

试验电流 I=2πfCU试 =2π×50×1.45×34.5×10-3=15.8A

对应电抗器电感量 L=1/ω2C=7H

实际试验容量P=I×U=16×50=800kVA

分层试验时，最小电容量取0.5uf,对应的电抗器最大电感量为21H。

装置采用串联谐振方式，电抗器为一节， 800KVA/50KV，电感量调节范围为7～21H。

- 系统主要技术参数及功能

- 额定容量：800kVA；

- 额定电压：50kV；

- 额定电流：16A；

- 工作频率：50Hz±5%；60Hz±5%；

- 输出电压波形畸变率：≤0.5%；

- 允许连续工作时间：额定负载下30min；

- 额定负载下连续运行30min后温升≤65K；

- 装置自身品质因数：Q≥20；

- 系统测量精度：有效值1级；

- 输入电源：单相380V电压，频率为50/60Hz；

- 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护；

- 环境温度：－150C –40 0C，相对湿度：≤90%RH，海拔高度≤3000米；

- 设备遵循标准

GB10229-88            《电抗器》

GB1094　　　　　　　　《电力变压器》

GB50150-2006　　　　　《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996          《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96   《外壳防护等级》

GB2900　　　　　　　　《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997　　 《高电压试验技术》

- 系统配置及其参数

1 控制台(含电动调压器)LHXZ（L） -80kW/380V

1）额定输出容量：			80kW

2）工作电源：				380±10%V（单相），工频

3） 输出电压：				0 – 420V，单相，

4） 额定输入电流：		200A

5） 额定输出电流：		200A

6） 输 出 波 形：			正弦波

7） 电压分辨率： 			0.1kV

8） 电压测量精度：		   1.0%

9） 运 行 时 间：		  额定容量下连续30min

10） 温       升：		 额定容量下连续运行30min元器件最高温度≤65K;

11） 噪 声 水 平：		  ≤60dB

12）重        量:      90KG

2 励磁变压器LHJL-80kVA，5kV

1） 额定容量：80kVA；

2） 输入电压：400V，单相；

3） 输出电压：5kV；

4） 结    构：干式；

5） 重    量：约360kg；

3 高压可调电抗器LHDK（L）-800kVA，50kV

1） 额定容量：800kVA;

2） 额定电压：50kV；

3） 额定电流：16A；

4） 电感量调节范围：7～21H

4） 品质因素：Q≥30；

5） 结    构：干式环氧树脂筒式；

6） 重    量：约1000kg；

4分压器LHFY-50kV

1） 额定电压：50kV；

2）分 压 比：1000：1

3）测量精度：有效值1.0级;

4）重    量：约8kg；

- 供货备件表

| 序号 | 资 料 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂试验报告 | 份 | 1 |  |
| 2 | 成套装置使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 3 | 产品合格证和用户意见卡 | 套 | 1 |  |